*Отчет о выполнении предписания Госпожнадзора*

***Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении г.Мурманска детский сад комбинированного вида № 120 (МБДОУ № 120)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности | Срок устранения по предписанию | Отметка о выполнении или  срок исполнения. |
| 1. | Отсутствуют лестницы (вторые эвакуационные выходы со вторых этажей здания(тупиковые группы))с площадками на уровне эвакуационных выходов, ограждениями высотой 1,2 м и располагающихся на расстоянии не менее 1 м от оконных проемов | 01.08.2012 | Не выполнено.  Выполнение планируется в 2013 г. |
| 2. | Двери эл.щитовой ,2-х кладовых, гладильной, прачечной не соответствуют пределу огнестойкости EI-30 | 01.08.2012 | Выполнено частично (установлено 4 двери).  Требуются средства на установку ещё 1-й двери. |
| 3. | Отделка стен спальных помещений частично выполнена горючим материалом (обои). | 01.08.2012 | Выполнено |
| 4. | Отделка стен физкультурного зала выполнена горючим материалом (обои) | 01.08.2012 | Выполнено. |
| 5. | Не определены категории взрывопожарной и пожарной опасности производственных и складских помещений. | 01.08.2012 | Выполнено. |
| 6. | Ширина эвакуационного выхода из помещений администрации и медицинского блока менее нормативной. | 01.08.2012 | Выполнено. |
| 7. | Руководитель организации не прошел обучение в учебно-методическом центре по ГО и ЧС Мурманской области | 01.03.2012 | Выполнено |

Заведующая МБДОУ № 120 М.А. Грищенко